- 第三章  采购需求

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后预付 50%合同款，服务期限结束后支付剩余合同款。 |
| 2 | 服务地点 | 合肥体育运动学校内。 |
| 3 | 服务期限 | 自合同签订之日起 12 个月。 |

- 采购需求

学校配电房、电路、消防及枪弹库安防的维护保养是保障师生安全、维持学学校配电房、电路系统、食堂电气化机械设备及浴池锅炉等设备的运维服务，是保障师生安全、维持学校正常运转的重要环节，必须严格执行标准化管理。通过定期维护保养可及时发现并消除潜在的安全隐患，如老化线路、绝缘损坏等问题，有效预防电气火灾和触电事故。

本项目服务内容包括：

1.学校配电房设备全面检测与维护保养；

2.学校电缆、电线、开关系统等巡查维保；

3.学校食堂电气化机械设备（含传菜升降机、切菜机、包子机、蒸饭箱等）检测与保养，

4.学校浴池锅炉系统安全检查于维修。

配件更换情况：在合同期内，设备损坏需要更换配件时，1000元以内的配件费用由服务供应商承担，超出1000元部分由校方支付，服务供应商负责免费安装。项目预算30000元，因未达到市招限额标准，本项目由采购单位自行组织采购。

（一）配电系统基本信息

| 合肥体育学校配电房运维设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 变压器 | / | 台 | 2 | 新建配电房 |
| 2 | 10KV电缆 | YJV22-10 | 根 | 5 |  |
| 3 | 高压成套柜 | KYN28-12 | 台 | 13 |  |
| 4 | 低压柜 |  | 台 | 16 |  |
| 5 | 直流屏 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 变压器 | / | 台 | 1 | 原建配电房 |
| 7 | 10KV电缆 | YJV22-10 | 根 | 3 |  |
| 8 | 高压成套柜 | KYN28-12 | 台 | 5 |  |
| 9 | 低压柜 |  | 台 | 5 |  |
| 10 | 直流屏 |  | 台 | 1 |  |
| 12 | 柴油发动机 |  | 组 | 1 | 柴发系统（含箱变及动力柜） |
| 13 | 箱变 |  | 套 | 1 |  |

（二）运维内容

针对设备情况，为保障10kV配电房的安全运行及对设备运行情况及时了解，消除故障隐患，促进安全生产必须对高、低压柜、直流屏、变压器、接地系统、高压进线电缆等设备和装置进行每个月进行巡查、每半年进行清理度检查、每年度进行年检和预防性试验，包括但不限于以下内容：

A、高压配电柜

1、每个月一次对电气设备进行检查，巡查内容如下：

1)检查母线接头处有无变形，有无放电变黑痕迹，螺栓若有生锈应予以更换，确保接头连接紧密。检查母线上绝缘子有无松动和损坏。

2)柜内的机械闭锁，电气闭锁应动作准确、可靠，开关小车推拉应灵活，无卡阻现象。

3)柜的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。

4)柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。

5)柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地。

6)检查开关柜上仪表、微机保护、开关状态、信号指示是否正常。

7)检测开关柜、电缆、断路器及铜排连接处的温度是否控制在正常范围内。

8)每次巡查做好记录，并存档。

2、每半年一次对电气设备进行全面清洁度检查，内容如下：

1)重复月度巡检内容。

2)高低压柜必须清理干净，漆层完好，各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围。

3)柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接，绝缘件采用自熄性阻燃材料，并应清洁干燥。

4)检查各断路器的操作机构是否灵活，手车有无卡塞，操作是否正常。

5)对所有设备的二次线连接以及电容柜的连接线全面紧固，对锈蚀、发热变黑的螺丝及铜鼻子进行更换。

6)检查安全工器具是否齐全及合格。

7)每次检查做好记录，并存档。

3、每年一次按预防性试验规程对高压柜进行预防性试验，并将试验报告交业主存档，具体工作内容：

1)重复每半年的检查内容。

2)开关及一次电气设备必须作绝缘试验和耐压试验。

3)柜内的互感器作变比检查和测量绝缘电阻。

4)测量开关的分、合闸线圈直流电阻，开关接触电阻，动作电压和返回电压以及分闸时间。校核综保的动作值、返回值、整定值。

B、蓄电池直流屏

1、每个月的工作内容：

1)检查蓄电池接头是否紧固。

2)巡查蓄电池的液面是否符合要求，有无漏液发生。

2、每半年的工作内容：

1)清除屏内充电机及设备上的灰尘和蓄电池槽表面污垢，连接件上的氧化物。

2)对充电机、输出回路进行绝缘测试以及各种特性测试。

3、每年的工作内容：

重复每半年的工作内容，对电池全面检查，对损坏的元器件更换。

C、变压器

1、每个月一次对变压器进行全面检查：

1)变压器套管是否清洁，有无破损、裂纹和放电痕迹；

2)变压器零部件必须无损伤或移位，接线是否松动、断裂、绝缘件和线圈是否有破损，是否有赃物或异物等；

3)检查风机、温控设备等能否正常运行；

4)变压器的主附设备的外壳接地是否良好。

2、每半年一次对变压器进行清洁度检查：

1)重复每个月检查的内容；

2)高低压电缆头的接触情况，螺丝有无松动，接头是否过热；

3)检查所有的紧固件、连接件、标准件是否松动，并重新紧固一次；

4)检查变压器的箱体和铁芯是否可靠接地，穿心螺杆的绝缘是否良好；

5)套管密封、顶部连接片、密封衬垫的检查，瓷绝缘的检查和清扫；

6)各种保护装置、测量装置及操作控制箱的检修、试验。

3、每年一次进行年检：

1)重复每半年一次检查的内容；

2)每年一次还必须进行下列预防性试验：

① 测量变压器绕组直流电阻，测量前绕组应充分放电。

② 测量变压器绕组的绝缘电阻，采用2500V兆欧表进行测量。

③ 进行变压器绕组的交流耐压试验。

D、低压配电柜

1、每个月一次对电气设备进行检查：

1)观察母排的发热程度，各连接螺丝有否松动；

2)测量电容柜的温度，检查各电容器的外观有无变形，熔断器有无熔断，运行时不应该有任何声音。

3)配电柜抽屉推拉应灵活、无卡阻现象；

4)检查开关柜上仪表、微机保护、开关状态、信号指示是否正常。

5)检测开关柜、电缆、断路器及铜排连接处的温度是否在正常范围内。

6)检查电容补偿柜的功率因数是否正常，电容器是否起包、接头是否氧化腐蚀。

2、每半年一次对电气设备进行清洁度检查：

1)重复月检查的内容；

2)低压柜内设备与各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围；

3)低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠；

4)配电柜抽屉推拉应灵活、无卡阻现象；

5)柜的固定及接地可靠，漆层应完好、清洁整齐；

6)出具系统半年运行评估报告。

3、每年一次年检内容：

1)重复每半年的清理检查；

2)按预防性试验规程对设备进行预防性试验，并将试验报告交业主存档；

①低压柜每段母线绝缘电阻不应小于0.5MΩ, 电力线路绝缘电阻不小于0.5MΩ,试验采用500V兆欧表；

②加1000V进行交流耐压试验；

③校核仪表、综保的动作值和返回值。

E、接地系统

1、每个月及每半年检查内容：

1)检查地网有无脱漆、锈蚀、设备各接地处、导体搭接处是否牢固。

2、每年进行接地系统的接地电阻测量。

F、其他

1、每年一次对高压进线电缆进行预防性试验。

2、检查配电房照明和防潮灯及通风机是否正常。

3、检查配电房屋面有否漏水，电缆沟有否积水，门窗有否损坏。

4、检查防鼠挡板是否完整，房内孔洞及电缆孔是否堵死。

5、检查配电房门外通道是否畅顺，有否被堵现象。

G、售后服务

我公司对维保项目提供24小时应急抢修服务。

H、档案管理

不管是月度巡检、半年维护，还是年度维护，每次维保结束做好记录及缺陷处理建议报甲方确认，资料归档，并报送甲方留存。

（三）运维计划制定与执行

1、‌编制维护计划表‌：根据维护内容和维护周期，编制详细的维护计划表，明确每次维护的具体任务和时间。

2、‌任务分配‌：将维护任务分配给具体的维护人员，明确责任人和相关人员的职责和权限。

3、‌资源准备‌：提前准备好维护所需的工具、材料和备件等，确保维护工作顺利进行。

4、‌执行维护计划‌：按照维护计划表的要求，按时执行各项维护任务。

5、‌记录维护情况‌：对每次维护的情况进行详细记录，包括检查的项目、结果、问题和处理措施等信息。

（四）应急响应与处理

1、‌应急响应‌：配电房运维人员应具备快速响应能力，在发生故障或异常时能够迅速切断故障电源，并采取必要措施保障人员安全。

2、‌故障处理‌：设备发生故障时，应立即启动应急处理程序，并及时报修与汇报。运维人员应使用合适的工具和方法进行故障排除，并对维修过程进行记录和总结，以供后续改进。

（五）人员培训与提升

1、‌定期培训‌：配电房运维人员应定期接受安全培训，提升安全意识和应急处理能力。培训内容应涵盖电力知识、操作规范、设备维护等方面。

2、‌技能提升‌：通过组织培训课程和现场维修技能实操演练，提升运维人员的专业技能水平。同时，计划安排员工参加培训考试和专业技能认证。

（六）总结与优化

1、‌定期总结‌：每年对配电房运维方案进行一次全面回顾和总结，及时识别问题并提出改进建议。

2、‌持续优化‌：在每次维修和检修后，对设备状态进行评估和记录，为后续工作提供参考。同时，根据设备运行情况和新技术发展不断优化运维方案。

合肥体育运动学校配电房等综合运维服务项目清单如下：（包括但不限于如下清单，具体以实际为准）：

附件1 合肥体育学校配电房等综合运维服务清单

| 一、合肥体育学校配电房（新建配电房） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 试验内容及运维 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 10KV变压器 | 变比、直阻、绝缘、交流耐压、铁芯绝缘及日常维护 | 台 | 2 |  |
| 2 | 10KV电缆 | 直阻、交流耐压、绝缘及日常维护 | 根 | 5 |  |
| 3 | 高压成套柜 | 绝缘、交流耐压、变比、直阻及日常维护 | 台 | 13 | 含CT、PT、熔丝 |
| 4 | 10KV高压真空断路器 | 机械特性开关、交流耐压、绝缘电阻、回路电阻及日常维护 | 台 | 8 |  |
| 5 | 避雷器 | 绝缘电阻、直流1mA电压(U1mA)及0.75U1mA 下的泄漏电流及日常维护 | 套 | 12 |  |
| 6 | 微机综保 | 速断、过流跳闸保护试验及日常维护 | 台 | 8 |  |
| 7 | 直流屏 | 电源模块、控制模块、电池检测及日常维护 | 台 | 1 |  |
| 8 | 高压母线系统调试 | 耐压试验、绝缘及日常维护 | 组 | 2 |  |
| 9 | 低压母线系统调试 | 耐压试验、绝缘及日常维护 | 组 | 2 |  |
| 10 | 低压柜清灰 | 清灰及母排螺丝紧固及日常维护 | 台 | 16 |  |
| 11 | 接地装置系统 | 对低电阻，测量接地电阻，配电房不大于1欧姆，外部线 路不大于10欧姆 | 组 | 1 |  |
| 合计(新建配电房13台高压柜、两台变压器及16台低压柜） |  |  |  |  |  |
| 二、合肥体育学校原有配电房 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 试验内容 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 10KV变压器 | 变比、直阻、绝缘、交流耐压、铁芯绝缘及日常维护 | 台 | 1 |  |
| 2 | 10KV电缆 | 直阻、交流耐压、绝缘及日常维护 | 根 | 3 |  |
| 3 | 高压成套柜 | 绝缘、交流耐压、变比、直阻及日常维护 | 台 | 5 | 含CT、PT、熔丝 |
| 4 | 10KV高压真空断路器 | 机械特性开关、交流耐压、绝缘电阻、回路电阻及日常维护 | 台 | 3 |  |
| 5 | 避雷器 | 绝缘电阻、直流1mA电压(U1mA)及0.75U1mA 下的泄漏电流及日常维护 | 组 | 5 |  |
| 6 | 微机综保 | 速断、过流跳闸保护试验及日常维护 | 台 | 3 |  |
| 7 | 高压母线系统调试 | 耐压试验、绝缘及日常维护 | 组 | 1 |  |
| 8 | 低压母线系统调试 | 耐压试验、绝缘及日常维护 | 组 | 2 |  |
| 9 | 低压柜清灰 | 清灰及母排螺丝紧固及日常维护 | 台 | 5 |  |
| 10 | 接地装置系统 | 对低电阻，测量接地电阻，配电房不大于1欧姆，外部线 路不大于10欧姆 | 组 | 1 |  |
| 11 | 直流屏 | 电源模块、控制模块、电池检测及日常维护 | 台 | 1 |  |
| 合计（原配电房高压柜5台、变压器1台、直流屏1台及低压柜5台） |  |  |  |  |  |
| 三、合肥体育学校配电房（柴发箱变系统配电房） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 试验内容及维护 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 10KV变压器 | 变比、直阻、绝缘、交流耐压、铁芯绝缘及日常维护 | 台 | 1 |  |
| 2 | 10KV电缆 | 直阻、交流耐压、绝缘及日常维护 | 根 | 2 |  |
| 3 | 高压成套柜 | 绝缘、交流耐压、变比、直阻及日常维护 | 台 | 2 |  |
| 4 | 低压母线系统调试 | 耐压试验、绝缘及日常维护 | 套 | 1 |  |
| 5 | 低压柜清灰 | 清灰及母排螺丝紧固及日常维护 | 台 | 3 |  |
| 6 | 接地装置系统 | 对低电阻，测量接地电阻，配电房不大于1欧姆，外部线 路不大于10欧姆 | 组 | 1 |  |
| 7 | 发动机组维护 |  | 组 | 1 |  |
| 合计（柴发、箱变及动力箱） |  |  |  |  |  |
| 四、食堂电气化机械设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 食堂电气化机械设备 | 传菜升降机、切菜机、包子机、蒸饭箱等 | 项 | 1 |  |
| 五、学校浴池锅炉系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 学校浴池锅炉系统 | 学校浴池锅炉系统 | 项 | 1 |  |

附件2 变配电设备设施维保作业规程

（一）目的和范围：

确保变压器、高压柜、低压柜及附属设备运行合格率达到100%。

（二）职责：

值班电工、维保电工负责执行本规程。

（三）作业规程：

3.1变配电设备维保内容：

3.1.1每次维保工作的安全由值班电工负责，维保电工在做维保工作时，在《设备设施维保记录表》上作好记录。

3.1.2由电工领班负责检查维保电工的维保情况，并在《设备设施维保记录表》上作好记录。

3.2配电设备内部每半年进行一次检查：

3.2.1检查电线和接线桩头。要求电线和桩头表面无变色、氧化现象，接触良好。

3.2.2检查接地线。要求接地线无松动，接触可靠，接地线电阻小于4Ω。

3.2.3检查电器元件。要求开关、接触器动作灵敏、可靠，无损坏、发热、异响现象。

3.2.4对修理过的设备要加强巡查，修理内容记录在《设备设施维保记录表》内。

3.3每一年对配电设备进行一次清洁：

3.3.1对变配电设备(包括变压器、高低压柜、量电柜、发电机柜)内部进行清洁工作。

3.3.2检查箱内的清洁。要求柜内电器元件干净、整洁，开关轨道清洁并上油。

3.3.3开关柜外清洁。要求柜外柜顶、桥架等用清洁布擦干净。

3.3.4清洁完毕在《设备设施维保记录表》上做好记录。

3.3.5维修后，应将固体废弃物及有毒有害固体废弃物按规定送至垃圾系统集中处理。

附件3 变配电设备设施巡视作业规程

（一）目的和范围：

巡视项目为所有配电系统内配电设备。保证上述变电机系统供配电等设备正常运行。

（二）职责：

维保人员负责执行本规程。

（三）维保人员工作程序：

3.1上岗前的准备：

3.1.1维保人员应安合同约定定期定时到岗。

3.1.2维保人员上岗必须穿戴好劳动防护用品。

3.1.3查阅上一班的运行记录若有疑问向领班了解情况，各项记录无疑义后签名确认。

3.2在岗的巡视要求：

3.2.1 巡视变压器运行的声音、温度和电压。

3.2.2巡视各支路的电流、信号装置。

3.2.3巡视各种安全用品是否按规定摆放。

3.2.4巡视各种消防器材是否完好，并按规定放置。

3.2.5巡视环境卫生和通风情况。

3.2.6巡视变配电室的门窗关闭情况。

3.2.7巡视是否有小动物活动的迹象。

3.2.8巡视中发现问题，要及时处理并记录于运行记录 中的备注栏内。

3.2.9当值班维保人员每一次巡视，要求将巡视情况记录于《变配电系统运行记录表》上。

3.2.10维修后应将固体废弃物及有毒有害固体废弃物按规定送至垃圾系统集中处理。

3.2.11 遇突发事件操作程序按《突发事件处理手册》进行处理。

三.服务需求

（一）总体要求如下

| 维护及故障排除 | 硬件故障的快速响应，服务时间为0：00至24：00，30分钟内响 |
| --- | --- |
| 故障恢复时间 | 各个系统发生故障，硬件故障6小时内解决；非硬件故障12小时内解决。（不可抗拒因素除外） |
| 系统巡检服务 | 提供定期例行维护，提供每月一次的巡检服务。 |

学校将如遇设备运行故障等特殊情况，成交供应商须随叫随到，不受时间约束。

（二）故障响应及解决时间

| 故障级别 | 响应时间 | 故障解决时间 |
| --- | --- | --- |
| I级：重大问题。 | 5分钟内响应，60分钟内提交故障处理方案 | 4小时以内 |
| II级：严重问题。 | 10分钟内响应，30分钟内提交故障处理方案 | 2小时以内 |
| III级：普通问题。 | 20分钟内响应，10分钟内提交故障处理方案 | 2小时以内 |

- 四、施工资质要求

- 由于该项目含有高低压电气施工范畴，施工方公司有承装（修、试）电力设施许可证及电力施工资质，施工人员必须有高低压电工证。涉及到动火作业，作业电焊工具备相应特种作业资格。涉及到登高作业，相应人员持证作业。

- 五、报价要求

本项目采用总价报价方式，供应商的报价包含完成一年服务范围内所有工作内容所发生的一切费用，供应商自行勘察现场并综合考虑报价。采购人后期不再追加任何费用，请供应商综合考虑后谨慎报价。总报价不得超过本项目预算，否则响应无效。