合肥体育运动学校消防维保项目采购需求

| 第一章 投标人须知前附表 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 合肥体育运动学校 |
| 2 | 项目名称 | 合肥体育运动学校消防维保服务项目 |
| 3 | 项目编号 | 无 |
| 4 | 付款方式 | 双方签订合同后，甲方一次性支付给乙方一年的消防维保项目费用。乙方需向甲方提供正规发票。乙方需要提供一份合同履行承诺函。 |
| 5 | 地点 | 合肥市青阳路7号（合肥体育运动学校） |
| 6 | 本项目采购标的所属行业 | 消防维保服务 |
| 7 | 勘察现场 | 截止时间前需勘察现场。 |
| 8 | 标书份数及要求 | 投标文件：正本 1 份；副本 2 份，密封提交。 |
| 9 | 开标时间及地点 | 投标截止时间：2025年10月27日15：00 开标时间：2025年10月28日15：00 地点：合肥体育运动学校三楼会议室 |
| 10 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 11 | 采购人联系方式 | 联系人及联系电话：黄老师，0551-65561526 |

第二章  采购需求

1、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 双方签订合同后，甲方一次性支付给乙方一年的消防维保项目费用。乙方需向甲方提供正规发票。乙方需要提供一份合同承诺函。 |
| 2 | 服务地点 | 合肥体育运动学校 |
| 3 | 服务期限 | 一年 |

2、项目概况：

对学校内主要建筑（包含但不限于教学楼、公寓楼、全民健身馆、球类馆、食堂）的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、消防标识等消防设施进行日常维护、定期检测和应急维修，确保其完好有效、运行正常。

3、服务要求

一、 维保服务范围

本次维保服务涵盖以下建筑的全部消防系统及设施：

教学办公楼1栋

公寓楼1栋

全民健身馆1栋

球类馆1栋

食堂1栋（含浴室、锅炉房）

水上项目队训练基地（1栋楼）位于新桥家园

其他：锅炉房、配电室、停车场等附属建筑的消防设施。

二、 具体维保内容

投标人须对以下系统进行全面的维护、保养、检测和维修：

1.火灾自动报警系统：

定期对火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、警报装置、火灾报警控制器、消防控制室图形显示装置等进行功能测试、清洁和保养。

检查并紧固所有接线端子。

每季度至少进行一次全系统模拟联动测试，确保逻辑关系正确。

对误报、故障点位进行排查和修复。

2.自动喷水灭火系统：

每月检查喷淋泵、稳压泵、气压罐及控制柜。

每月检查系统阀门状态，确保处于正常开启或关闭位置。

每季度对末端试水装置进行放水试验，测试水流指示器和压力开关动作是否正常。

定期检查喷头，清除异物，确保无损坏、无泄漏。

3. 消火栓系统：

每月检查室内外消火栓、消防水带、水枪、接口等是否完好、无缺失。

定期测试消火栓泵、稳压泵及控制柜功能。

每季度进行最不利点消火栓静压和动压测试。

每月检查消防灭火器数量配备是否齐全、压力是否正常，消火栓门是否有损坏，不正常或损坏的要及时维修更换。

4.气体灭火系统（如配电室、机房等）：

定期检查钢瓶压力、称重，检查喷嘴、选择阀、启动装置。

按规范进行系统功能模拟测试。

5.应急照明和疏散指示系统：

每月检查应急照明灯的照度和持续照明时间。

每月测试疏散指示标志的完好性和指示方向正确性。

定期对集中电源进行充放电测试。

6.防火分隔设施：

每月检查防火门、防火卷帘门及其控制器的功能是否正常。

检查闭门器、顺序器是否完好有效。

7.防排烟系统：

每月检查排烟风机、送风机、防火阀及其控制装置。

定期进行远程和现场启动测试。

8.其他：

（1）更换损坏的消防栓门，目前有10块需要更换。

（2）检查各类消防设施设备的消防标识是否完好，缺失的要配齐，并进行维护使其符合消防要求。

（3）提供学校消防演练需要的物资（如烟雾弹4个每次、灭火器10个每次、点火用的柴油等），一般一年演练2次。

（4）灭火器更换和充装：对过期的灭火器进行更换，对压力不足的灭火器需要重新充装。

（5）消防水带：更换老化、漏水等影响使用的消防水带。

（6）消防检查时提出的存在隐患要求整改的内容，要配合学校及时整改，超出维保范围的给出解决方案。

本次消防维保报价包含总计1万元的维修材料费用，超过1万元部分可单独申报维修费结算。维保过程中，需要购买材料的，需要提供一份材料报价清单。

附表：材料报价清单参考格式

| 消防维修更换材料报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 配置要求 | 采购数量 | 单位 | 单价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |

三、 服务标准与要求

维保工作必须严格遵守国家《消防法》、《建筑设计防火规范》（GB50016）、《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166）等现行法律法规和技术标准。

每月出具消防设施维保报告，每季度提供季度消防设施维保报告，每年提供年度消防设施维保报告。所有报告需由项目负责人签字并加盖公章，提交给学校备案。

建立24小时应急响应机制，接到学校故障报修电话后，30分钟内响应，2小时内技术人员到达现场处理一般故障，重大故障需提供解决方案并限期解决。

4、报价要求

本项目最高限价为5万元/年，包含1万元的维保过程中消耗的材料费。按照提供的报价表格式报价。

第三章  评标程序及评审细则

第一条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第二条 有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；

（三）通过投标有效性评审；

（四）评委会依据招标文件认定的其他原则。

第三条 评委会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，依据招标文件的规定，对所有投标人提交的投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

第四条 评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

| 一、初审指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否 通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照复印件或影印件，应完整的体现出营业执照的全部内容。 |
| 2 | 无得大违法记录、无不良信用记录声明函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖公章 |  |  |
| 3 | 投标授权书 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖供应商电子签章 |  |  |
| 4 | 供应商资质 | 维保单位具备消防设施维护保养检测/消防安全评估资格。 项目负责人具备一级注册消防工程师资格，并具有三年以上消防维保项目管理经验。 |  |  |
| 5 | 投标报价 |  |  |  |
| 初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。 |  |  |  |  |
| 评委签字： 评审时间： |  |  |  |  |
| 注：无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书材料的原件，但在投标文件中未提供与之内容完全一致的复印件或影印件的，评标委员会可以视同其未提供。 |  |  |  |  |

评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评委会全体成员及监督员均须在评审纪要上签字。评审纪要应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

第四章  综合评分办法

本项目采用综合评分法。满分为100分，其中价格分、技术分、商务分权重如下：

| 评分因素 | 权重 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术部分 | 50% | 维保方案和应急响应预案（满分30分）： 方案的科学性、完整性、针对性。 |
|  |  | 人员配备（满分12分）： 除项目负责人1人，必须具备一级注册消防工程师资格外，再配备相应的2名技术人员，技术人员具有一级注册消防工程师的每人次得5分，具有中级工程师职称的每人次得 3分，最高得10分； 2、投标人针对本项目投入的人员中具有特种设备检验检测人员证书的，每1人得1分，最多得2分； |
|  |  | 工具与设备（满分8分）：拟投入的检测、维修设备的先进性和完备性。 |
| 商务部分 | 35% | 证书（满分15分）：供应商的基本信息须录入社会消防技术服务信息系统（提供社会消防技术服务信息系统中消防机构信息的网页截图）,得3分。 投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的以下证书： 具有质量管理体系认证证书的，得4分； 具有环境管理体系认证证书的，得4分； 具有职业健康安全管理体系认证证书的，得4分。 |
|  |  | 业绩（满分15分）： 提供近三年内（2022年9月至今）承担过类似项目（如学校、医院、大型办公楼等）的消防设施维保服务，并提供合同复印件。每个5分，满分15分。 |
|  |  | 服务（满分5分）： 本地化服务能力、服务承诺。在项目所在地设有固定的服务机构或常驻技术人员，能提供7x24小时应急响应服务。 |
| 价格部分 | 15% | 价格（满分15分）：以满足招标要求且投标价格最低的评标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照公式计算：价格分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。 |

第五章  评标纪律

第一条 评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

第二条 在评标过程中，评委、秘书组及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

第三条 本评标办法的解释权属于合肥体育运动学校。

第六章  响应文件格式

合肥体育运动学校消防维保项目

响

应

文

件

项目名称：

投 标 人：                            （盖章）

日    期：   年   月   日

- 报价表

1-1报价表

项目名称：合肥体育运动学校消防维保项目

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 报价 （详见备注说明） | 人民币大写： |
| 备注说明 |  |

供应商签章：

日    期：

注：

1.本表内容根据招标文件要求包括了设备维护维修服务及其税费以及来回现场车旅、调试、培训、技术服务等所有费用。

2.特殊事项在备注中注明。

1-2合肥体育运动学校消防维保项目分项报价明细表

（仅供参考，供应商可自行制作格式）

| 序号 | 房屋及建筑物 | 面积（㎡） | 单价 （年度） | 金额 （年度） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公寓楼（含食堂、浴池、锅炉房） | 5915 |  |  |  |
| 2 | 教学办公楼 | 6296 |  |  |  |
| 3 | 全民健身馆（含地下车库） | 19298 |  |  |  |
| 4 | 球类馆 | 6365 |  |  |  |
| 5 | 水上项目训练基地（位于新桥家园） | 1700 |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |  |

供应商盖章：

日      期：

备注：

表中所列服务为对应本项目需求的全部内容。如有漏项，供应商承担全部责任。

二、响应函

致：合肥体育运动学校

根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供服务的最终投标报价见开标一览表，如我方中标，我方承诺愿意按招标文件规定缴纳履约保证金和中标服务费。

2.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并按甲方要求提供消防维保服务。

3.我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

6.我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

8.我方接受招标文件规定的付款方式、维保要求。

供应商签章：

日    期：

三、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

1.本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

2.本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）单位、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

（3）被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

（4）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（5）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本单位郑重声明，符合下列情形之一：

（1）开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）及区（开发区）公共资源交易监督部门记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的；

（2）最近一次被合肥市及其所辖县（市）及区（开发区）公共资源交易监督部门记不良行为记录累计记分达10分（含10分）到15分且公布日距开标日超过6个月；

（3）最近一次被合肥市及其所辖县（市）及区（开发区）公共资源交易监督部门记不良行为记录累计记分达15分（含15分）到20分且公布日距开标日超过12个月；

（4）最近一次被合肥市及其所辖县（市）及区（开发区）公共资源交易监督部门记不良行为记录累计记分达20分（含20分）及以上且公布日距开标日超过24个月。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商签章：

日      期：

四、授权书

本授权书声明：（供应商名称）授权（供应商授权代表姓名、职务）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理招标过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与招标、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

供应商盖章：

日      期：

注：

1.本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件；

2.法定代表人参加招标的无需提供授权书，仅提供身份证明扫描件。

五、投标响应表

5.1商务响应表

| 序号 | 商务条款 | 磋商文件要求 | 供应商承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 服务期限 |  |  |  |

5.2技术响应表

| 序号 | 服务名称 | 磋商文件规定的技术参数要求 | 所投产品的品牌、型号及技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

六、维保服务方案

(供应商可自行制作格式)

七、投标业绩承诺函

我单位同意评审结果公告中公示以下业绩并承诺：所提供的业绩均真实有效，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

供应商签章：

日      期：

| 序号 | 项目名称 | 服务范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：

1.表中所列业绩应为供应商满足招标文件要求的业绩；

2.成交供应商提供的以上业绩情况，如招标文件有约定的，将按约定随评审结果公告。

八、其他文件

提供符合招标邀请、采购需求及评审方法和标准规定的相关证明文件。

特别提示：

供应商在响应文件制作时可在此栏内上传招标文件要求上传的证明资料，如营业执照、税务登记证、人员证书、资质证书、荣誉奖项等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。